ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към изпълнениеТО

Към Договор №ОП……/……………2016 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 3 ЕТАЖ НА НИСКОТО ТЯЛО НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

БЛ.15, КВ. „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, ГР.СОФИЯ”

ОБХВАТ НА РЕМОНТА

А. Подготвителни и организационни дейности:

За изпълнение на ремонта на Изпълнителят ще бъде осигурен самостоятелен достъп до третия етаж през аварийния изход на южното стълбище на корпуса. За целта Изпълнителят следва да постави брава на входната врата и да организира собствен контролиран достъп до участъка на ремонта.

Изпълнението на работите ще се извършва в режим на обитаване на съседния корпус на сградата от студенти, което предполага строителя при изпълнение на дейности излъчващи шум над допустимото да се съобразява с установените часове за почивка и при дейности отделящи прах да създава необходимите прегради за ограничаване на разпространението му. Също така при временно складиране и изнасяне на строителни отпадъци в никакъв случай да не задръства изходите за евакуация. Не се допуска извозването на отпадъци както и транспортиране на строителни материали с пътническите асансьори на сградата. Вертикалният транспорт на отпадъци и строителни материали може да се извършва ръчно през южното стълбище на сградата или с лека подемна механизация монтирана отвън на сградата. Всички дейности по монтажа и разрешението за експлоатация на такова съоръжение са за сметка на Изпълнителя.

Сградата е електрифицирана и на етаж има по две табла. Захранването с ел. енергия за ремонтни нужди трябва да се извършва с монтиране на временни строителни табла по протежение на коридора така че да обхващат целия периметър на ремонта. В таблата да се монтират контролни електромери за отчитане на разхода, стойността на който за периода на ремонта Изпълнителят е включил в единичните си цени и дължина Възлoжителя.

Водопроводната инсталация е подменена, действаща, „на тапи“ в санитарните възли. За ползване на вода за нуждите на ремонта Изпълнителят следва да монтира временна чешмяна канелка в санитарен възел на етаж 3 посочен от Възложителя, както и корито за събиране на отпадната вода. Канализацията е подменена и не може да бъде ползвана за изсипване в нея на остатъци от строителни разтвори и материали. Тоалетна може да бъде ползвана на партерния етаж на високото тяло.

Б. Жилищни помещения

Входните врати на стаите са дървени, като в задачата на Изпълнителя е тяхното демонтиране  и извозване.

Преддверията и стаите са с настилка от балатум. Гъвкавите настилки 565.46м2 се демонтират. Междинните дървени остъклени врати  между преддверия и стаи 28 бр. се демонтират. Демонтират се старите апартаментни табла, ключове, контакти и домофони апарати. Демонтират се също защитните тръби и кабели на старата инсталация в участъците в които пречат за изтеглянето на новата инсталация.  Местата с мухъл по стените се обработват с препарат против мухъл. Неподвижното обзавеждане се демонтира. Следва изпълнение на електрическата инсталация, което включва изкопаване на улеи в подовата замазка, без да се засяга подовия панел!  В подовата замазка в гофрирани тръби да се положат кабелите за осветителните тела и кабелите на пожароизвестителната инсталация за  долния етаж. От пожароизвестителната инсталация се полагат кабелите за димооптичните датчици и сигнализаторите на стаите със съответните аванси оставени на втори? етаж.

Кабелите за силовата инсталация и тези за интернет и TV се изтеглят в съществуващите канали на  в стенния панел до пода в антрето и оттам в улеи в замазката до местата им за монтаж. Кабелите за интернет и TV в подовата замазка да се изтеглят в гофрирани тръби.  Кабелите за осветителните тела и за димооптичните датчици и сигнализаторите на стаите са положени в подовата замазка на етаж 4, като е оставен съответния резерв.

След монтажа на инсталацията улеите? каналите се запълват. Оформят се страниците на портала образуван след демонтажа на вътрешната врата (към момента не се предвижда монтаж на нова). Изрязва се излишната монтажна пяна около дограмата (доставка на Възложителя), поставя се алуминиев външен ръбохранител по трегерите, порталния отвор и вратата на банята. Възстановяват се липсващите преградни стени  между преддверията на две съседни стаи с блокчета от газобетон с ширина 7,5 см. Електрическата инсталация  минава през тези стени, поради което е необходимо да се изкопаят канали в тях. Стените и таваните се грундират и шпакловат. Изпълнява се настилката от теракота и се прави цокъл 6,5см  от същите плочки.

На стената в преддверието откъм банята се прави цокъл от драскана мазилка с височина до 1,2 м.

Монтират се ключове, контакти и осветителни тела съгласно проекта.

Доставката на материали от страна на Възложителя включва: входна врата, ПВЦ дограма, осветително тяло от двойна луминисцентна шина с LED пури.

В. Бани

Баните са с теракотени плочи по пода, старата облицовка от фаянс е до 2м.  Тавана е с латекс. Баните са с изводи за мивка, смесителна батерия стенна,  душ батерия, тоалетна чиния  моноблок,  подов сифон. Инсталационните колектори (15бр.общо) за вертикалните щрангове на водопроводните тръби и канализацията в момента са открити  и се предвижда отвора да се затвори с циментови плоскости и да се остави ревизионен отвор, осигуряващ достъп до монтираните спирателни кранове.

Общото количество за демонтаж на фаянсовата облицовка е 287,80м2. Предвидено е  грундиране на  всички стени и подове на баните 609,00 м2. Предвидено е поставяне на  гъвкава мазана хидроизолация на циментова основа  на пода и на височина 20см по обиколката на стените. Освен това същата изолация е предвидена и на стените на височина до 1.50м  в зоната на душа и около мивката  и зад моноблока. На всички вътрешни ъгли на пода и на стените на височина до 1,5 м  е предвидено поставяне на хидроизолационна лента. П - образният куфар от циментови плоскости е предвиден за „скриване“ на тръбите на водопровода захранващи душ батерията. Същият е удачно да се предвиди с височината на една плочка, като не трябва да задържа вода. Вътрешните  ръбове както и страничните ръбове също да се покрият с изолационна лента. Височината на новата фаянсова облицовка е до 2,00м  (горен ръб на вратата). Същата да се изпълни на 2мм фуга. Фугата около вратата да се запълни с еластичен пълнител. Над новата фаянсова облицовка по стените и по тавана е предвидена „дишаща“ и противоплесенна  декоративна мазилка.

Доставката на материали от страна на Възложителя включва: врата за банята, мивка, моноблок, стенни смесители за мивка и за душ, аксесоари – двойна закачалка и държач за тоалетна хартия, влагоустойчиво осветително тяло за баня с енероспестяваща крушка, които Изпълнителят следва да монтира. Също така Изпълнителят следва да достави и монтира отоплител (лира) за баня до 250W цвят бял със съответните фитинги за присъединяване към тръби от PE с ал. вложка ф16, огледало 50/60см, а също така и вентилатор IP45 (100м3/час). Монтажа на огледалото в банята да се извърши със силикон.

Г. Коридор

Коридорът е с мозаечни плочи, които няма да се подменят  и при ремонта следва да се запазят от повреди. След монтажа на вратите (ангажимент на Възложителя) страниците следва да се обърнат и на външните ръбове да се поставят ръбохранители.

Също така на пода се предвижда монтиране на праг от мозайка сходна с настилката на коридора. Стените се грундират и шпакловат до нивото на окачения таван. На тавана по кабелоносеща скара се изтеглят всички захранващи осветителни,  комуникационни и специализирани кабели. По стените на определените места в проекта се пускат кабелите за пожароизвестителната сигнализация. Осветлението е решено на зони с датчици за движение. Осветителните тела са единична луминисцентна шина с LED пура и се монтират на стената непосредствено под окачения таван. Също така се предвижда и евакуационно осветление което се монтира на същата височина като осветителните тела но на срещуположната стена. Следва монтажа на окачения таван в който се монтират датчиците за движение.

На окачения таван пред всяка врата се монтира сигнализатор за пожар. Също така на окачения таван се монтират и датчиците за пожар.

Доставката на материали от страна на Възложителя включва: Осветителните тела от единична луминисцентна шина с LED пура и основния модул на контролния панел на пожароизвестителната инсталация. Всички останали елементи на електрическата инсталация се доставят от Изпълнителя.

Да се предвидят и направят от Изпълнителя в присъствие на представител на Възложителя  съответните проби на електроинсталацията и измервания от лицензирана лаборатория.

След приключване на ремонта помещенията и коридора да се почистят.

КОНТРОЛ НА МАТЕРИАЛИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

Общи положения

Елементите на електрическата инсталация трябва да отговарят на проекта и съответните стандарти.

Следните материали, който ще бъдат вложени при ремонта, следва предварително да бъдат одобрени от възложителя: хидроизолация под керамични плочи, лепило за плочки, керамични плочки за стени и под, ключове, контакти.

За целта Изпълнителят ще предоставя

1) Мостра от материала, придружена с Протокол по образец приложен към настоящата спецификация

2) Сертификат от производителя за съответствие на материала с действащите БДС ЕN стандарти,

3) Допълнителна информация

- Технически данни за материала (от каталози, проспекти),

- Лист за безопасност

В приемлив срок възложителя дава писмено становище по материала и одобрение.

Образец

ПРОТОКОЛ № .................... за одобряване на мостра Днес ............ представител на ........................................, наричан за краткост по-долу Изпълнител по Договор №………, предостави на представител на НСА„Васил Левски” наричан Възложител, следната мостра: ОПИСАНИЕ Вид:.........................................Цвят:..................................Размери:................................. Производител:........................................................................................................................... Произход:................................................................................................................................... Сертификат за качество:.................................................................................................................................... Друго.......................................................................................................................................... Одобряване на мострата: Да Не Забележки: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Забележка: Възложителят си запазва правото да откаже влагането в обекта на партида материали, доставена на базата на този протокол, при констатиране на съществени различия (качество, вид, цвят, каталожен номер, размер, и т.н.) между мострата и доставената партида материали. Настоящият протокол се състави в 2 екземпляра. Изпълнител:............................................. Възложител: .............................................

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

1. Еластична хидроизолационна мембрана под керамични покрития

### Описание

Еластична хидроизолационна мембрана за мокри помещения.

### Предназначение

Готова за употреба хидроизолационна мембрана на базата на синтетична дисперсия за безшевна и безфугова хидроизолация. Силно еластична, с разтегливост  ≥ 100%. За вътрешна употреба

Използва като безшевна и безфугова хидроизолация за мокри помещения като душове, бани, тоалетни, перални и др. в случаите, когато ще има последващо залепване на подова керамика по тънкослойния или дебелослойния метод.

Предоставя гладка основа за лепене на плочки.
В комбинация с еластични лепила за плочки предлага висококачествена и сигурна хидроизолационна и залепваща система за мокри помещения.

### Технически данни

| Плътност | ≥1.6 kg/dm3 |
| --- | --- |
| Температура на полагане | над + 6° C |
| Брой нанасяни слоеве Обща дебелина | 2 ≥1mm |
| Изсъхване (2 слоя) | след около 10 - 15 часа |
| Възможност за покриване с плочки | след около 24 часа |

### Опаковка

- Пластмасови кофи

### Съхранение и годност

- Да се съхранява при температури над 0° C.

- Да се работи само с материал с неизтекъл срок на годност.

2. Универсално еластично лепило за плочки

### Описание

Универсално лепило за теракотени и фаянсови плочи върху минерални основи и върху еластична хидроизолационна мембрана за мокри помещения. Влагоустойчиво. За вътрешна употреба.

### Предназначение

Лепилото за полагане на керамични плочки върху минерални основи и върху еластична хидроизолационна мембрана  ДА Е Устойчиво на постоянно мокрене и температурни колебания.  Придава якост на покритието, подложено на въздействието от тежки предмети и интензивно движение на хора.

Най-ефективно при полагане на плочки върху стени с големина до 30x30 cm и подови плочи с големина до 40x40 cm.

Тегло на покритието до 40 kg/m2.

### Технически данни

| Съгласно БДС EN 12004 за циментово лепило, клас C1T Якост на сцепление съгласно БДС EN3481 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - начална якост - след термично третиране - след потапяне във вода - след цикли на замръзване-размръзване | > 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 > 0,5 N/mm2 |  |
| Устойчивост на приплъзване | ≤ 0,5 mm |  |
| Фугиране | след 24 часа |

### Съхранение и годност

- В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения.

- Да се работи само с материал с неизтекъл срок на годност.

### Опаковка

- Книжни чували със защитно фолио различни разфасовки

3. Керамични плочки глазирани

### Описание

Керамични плочки,  глазирани,   ТЕРАКОТА И ФАЯНС с ниска водопоглъщаемост Е≤ 5%

### Предназначение

За облицовка на вътрешни повърхности /стени и под / на мокри помещения.

За подова настилка в жилищни помещения.

Произход ЕС.

Модел, цвят и текстура по одобрени от възложителя мостри

Подовите плочки да не се хлъзгат

### Технически данни

| размери стенни баня | 20/25 |
| --- | --- |
| размери подови баня | 25/25 |
| размери подови стая | ≥33/33 |
| Дебелина подови | ≥8mm |
| Дебелина стенни | ≥5mm |

### Клас на реакция на огън А1

### Разрушаващо натоварване  стенни плочки  съгласно EN 14411:2012 (≥ 600N)

### Разрушаващо натоварване  подови плочки съгласно EN 14411:2012 (≥ 1200N )

### Съпротивление на приплъзване  съгл. EN 14411:2012  и CEN TS 16165

### Опаковка

Фабрична, защитени от нарушаване на ръбовете на плочките.

4. Минерална мазилка структура

### Описание

Суха смес на база бял цимент, минерални пълнители с различен зърнометричен състав и полимерни добавки.

Приложение:

За крайно декоративно покритие върху бетонови, циментопясъчни, газобетонни стени и други повърхности

Структура  тип „драскана мазилка“  с едрина на зърната ≤1,5мм

Съхранение и срок на годност: 
12 месеца в закрити и сухи помещения върху палети.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Якост на сцепление с основата:                    ≥ 0,5   N/mm²

Якост на опън при огъване:                          ≥  0,6 N/mm²

Якост на натиск:                                               ≥ 6 N/mm²

Коефициент на капилярна водна абсорбция:      ≤ 0,4 kg/m²

БДС EN 998-1:2010

### Съхранение и годност

- В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения.

- Да се работи само с материал с неизтекъл срок на годност.

### Опаковка

- Книжни чували със защитно фолио различни разфасовки

5. Циментова плоскост

Предназначение:

Плоскост с циментова сърцевина армирана двустранно със стъклофазерна

мрежа , като основа за облицоване с керамични плочи в мокри помещения,

Свойства:

- 100% водоустойчива

- да не се разронва или подкожушва,

- да е устойчива на плесен,

- да е годна за облицоване с керамични плочки при еднослоен монтаж,

- да има носимособност до 40 kg облицовка на кв. м. стена

- устойчива на огъване и удар

Технически данни:

| Дебелина на материала | ≥10 mm |
| --- | --- |
| Тегло | ≥12 kg/m2 |
| Плътност в сухо състояние | 1050 kg/m3 |
| Съпротивление на дифузия на водни пари | μ = 30 |
| Топлопроводимост | 0,3 W/m2K |
| Клас на горимост | А1 |

### Опаковка

палет

6. Препарат против мухъл

Предназначение

Да отстранява плесен от зидария и стени, да премахва мръсотия, мухъл, мъхове и микроби

Свойства

- Има бактерицидно действие

- Готов за употреба

- Съвместим с повечето бои

Употреба

Напръскайте повърхността засегната от мухъл обилно от разстояние около 10-15 cm, изчакайте 5-10 минути и отстранете мухъла с плат или четка. Нанесете още веднъж, ако е нужно. Премахнете остатъците с вода. След изсъхване на продукта, обработената повърхност може да се боядисва.

Почистване

Остатъци от продукта могат да бъдат отстранени с вода.

Технически данни

| Основа | Избелващ агент на база хипохлорид с ПАВ |
| --- | --- |
| Консистенция | Течност с нисък вискозитет |
| Цвят | Прозрачен, леко жълтеникав |
| Мирис | На хлор |
| Плътност (при 20°C) | Около 1,1 g/cm3 |
| Разтворим във вода |  |

### Съхранение и годност

- В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения.

- Да се работи само с материал с неизтекъл срок на годност.

7. Гипсова шпакловка

Предназначение:

Гипсовата шпакловка е предназначена за вътрешни стени и сухи помещения. За направата на шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варопясъчни,вароциментопясъчни, циментопясъчни и гипсови мазилки, гипсови зидарии и гипсофазерни плоскости в помещения с нормална влажност на въздуха.

Качества:

- изключителна пластичност

- голямо отворено време

- да образува гладка и здрава повърхност

- лесна за нанасяне с ниски загуби при нанасянето

- произвежда се съгласно БДС EN 13279-1

Технически данни на продукта:

Якост на сцепление: (БДС EN 1015-12) ≥ 0,1 N/mm2

Време на начало на свързване-гипсова мазилка за ръчно нанасяне: (декларира се от производиутеля) > 20 минути

Якост на опън при огъване: (БДС EN БДС EN 13279-1)≥ 1 N/mm2

Якост на натиск: (БДС EN 1015-11а)≥ 2 N/mm2

Реакция на огън: (БДС EN 13501-2) клас А1

Изолация от пряк въздушен шум: (БДС EN ISO 140-3; БДС EN ISO 717-1) NPD

Топлинно съпротивление: (БДС EN ISO 6946 NPD

Гаранционен срок:

6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Опаковка:

Многослойни хартиени торби с различно тегло СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари.

Подходящи основи:

- Бетонови повърхности, газобетон

8. Проводници

ПВВ - инсталационен проводник с паралелно положени медни жила

Приложение

за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации.

Конструкция

• Плътни Cu жила, кл. 1 съгл. БДС 904-84

• Изолация: PVC компаунд

• Обвивка: PVC компаунд

• Цвят на външната обвивка: бял, сив или черен

Технически данни

• Плосък проводник съгл. БДС 4305-90

• Температура на околната среда: -30°С до +50°С

• Температура на полагане: мин. -5°С

• Макс. допустима работна температура: +70°C

• Номинално напрежение U0

/U: 220/380 V

• Изпитвателно напрежение: 2000 V

…………………………………………………………………………….

СВТ - Силови кабели ниско напрежение, с PVC изолация и обвивка – напречно сечение и брой жила – съласно проекта.

Приложение

За пренос и разпределение на електрическа енергия при изграж-

дане на разпределителните електрически мрежи и инсталации с

номинално напрежение U0 /U 0,6/1 kV и честота 50 Hz. Предназна-

чен за неподвижно полагане на открито или в помещения, канали,

тунели, шахти и изкопи. Когато има изисквания за устойчивост на

светлинни лъчи и атмосферни влияния, кабелът се изпълнява

като СВТ-с с обвивка, устойчива на тези въздействия.

Конструкция

• Плътни или усукани Cu жила, кл. 1 / кл. 2 съгл. БДС 904-84

• Обозначение за формата на жилата:

re - кръгло плътно

rm - кръгло многожично

sm - сектор многожичен

• Изолация: PVC компаунд

• Цветна маркировка: съгласно таблицата в техническото приложение

• Кабелът се изпълнява със или без запълване на фугите

• Външна обвивка: PVC компаунд

• Цвят на външната обвивка: сив

Технически данни

• Силов кабел съгл. БДС 16291-85

• Температура на околната среда: от -30°С до +50°С

• Температура на полагане: мин. -5°С

• Макс. допустима работна температура: +70°С

• Допустима температура в режим на к.с.: +160°С (времетраене

на к.с. до 5 sec.)

• Номинално напрежение Uo

/U: 0,6/1 кV

• Изпитвателно напрежение: АС – 4 кV/50Hz

DC – 12 kV

• Мин. радиус на огъване: 15 x D

• Неразпространение на горенето: БДС IEC 60332-1

9. Оптично димни детектори,  сигнализатори,

Приложение

за Пожароизвестяване като част от пожароизвестителна система на корпуса на сградата.

Технически данни

•Преди доставката и монтажа на детектори и сигнализатори Изпълнителят следва да провери и увери Възложителя  че избраните от него детектори ще бъдат съвместими и ще функционират нормално с вече  доставения и монтиран конвенционален алармен контролен панел MAG 8 в стаята на охраната на входа на сградата.

10. Евакуационно осветително тяло

Предназначение

Осветление при евакуация и спряно електрозахранване

Конструкция

- Осветително тяло с луминисцентни лампи  с Ni Ca акумулатори и стикер с указателен знак за евакуация.

- диод сигнализиращ присъствие на електрическа мрежа и зареждане на акумулатора

- електронна защита от изтощаване на акумулатора

- време на работа в авариен режим 1 h

- основа, абажур: поликарбонат (РС)

- цвят: бял

### Tехнически параметри

- 220-240V

- 11 W

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТА

Изискванията се отнасят за

Съставяне от изпълнителя на документи, удостоверяващи процеса на изпълнение на работите, пробите и наладките на инсталациите, предмет на договора за ремонт, а също така представяне на документи за техническите данни, качеството и гаранциите на вложените материали и оборудване.

Удостоверяване на ремонтните работи:

Строителната дейност се документира съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от проекта и заданието на Възложителя и от констатациите при проверки, огледи и измервания на място.

За своевременно съставяне на документите Изпълнителя следва да уведомява представителите на Възложителя предварително в срок не по-малък от 24 часа и със свой представител да участва в съставянето им. Уведомяването на възложителя да става съгласно договореното между страните.

Удостоверяване на материалите:

За вложените материали Изпълнителят представя на Възложителя Декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; Гаранционни карти на изделията подлежащи на гаранция издадена на името на Възложителя; Инструкция за експлоатация за изделията за които това е приложимо.

Електрическа инсталация

За удостоверяване на електрическата инсталация се спазват изискванията на Наредба №4 от 2003г. За проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

За вложените материали и оборудване Изпълнителя представя на Възложителя Декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; Гаранционни карти на изделията подлежащи на гаранция издадена на името на Възложителя; Техническа спецификация и инструкция за експлоатация за изделията за които това е приложимо.

Приемане на ремонта

За удостоверяване на изпълнения ремонт  Изпълнителят представя и всички документи които са били в неговата област на действие и които биха били полезни на Възложителя при актуализиране на Техническия паспорт за строежа.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен да спазва Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и произтичащите от него нормативни документи. При осъществяване на договорената дейност изпълнителят е длъжен приоритетно да спазва разпоредбите на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят трябва да знае, ползва и прилага нормативните актове, отнасящи се за безопасността в строителството, съгласно следния неизчерпателен списък:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд -

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи -

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд -

Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа -

Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация -

Документация за ЗБУТ на обекта

Изпълнителят е длъжен да изготвя и съхранява на обекта документация, както следва:

1. План за безопасност и здраве (ПБЗ)

2. Инструкции за безопасна работа

3. Инструкция за електрическа безопасност

4. Противопожарна инструкция

5. Книги за инструктаж (съгласно изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.)

Изисквания за работници, предпазни средства, пожарна и аварийна безопасност

Забранено е да се допускат до работа лица, които не са навършили 18 години; не са преминали предварителен медицински преглед; не са правоспособни за изпълнение на съответната професия; нямат заповед за назначаване; не са инструктирани и обучени по ЗБУТ; не са запознати с инструкцията за ликвидиране на пожари и аварии; не са снабдени със специално работно облекло и предпазни средства; и не са преминали през нов инструктаж; които са в нетрезво състояние.

Изпълнителят е длъжен да осигури на всички работещи подходящи и съобразени с естеството на работата лични предпазни средства.

по време на ремонта изпълнителят е длъжен за спазва минималните изисквания за ЗБУТ. Той е отговорен пред възложителя за всяко неизпълнение или нарушение на тези изисквания, като подлежи на незабавна санкция при всяко констатирано нарушение.

Безопасността и здравето на всички работещи на строителната площадка е основно отговорност на изпълнителя, докато договорените работи не бъдат приключени и не преминат под контрола на възложителя.

гр.София				Участник:

……….2016 г.						подпис и печат