У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД ЗА БИТОВИ НУЖДИ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАПТАЖ КЪМ  ПУСБ „ПРОФ. ИВАН СТАЙКОВ”-ВИТОША.

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ :

Предметът на обществената поръчка е спешен ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към Планинската учебна и спортна база „Проф. Иван Стайков”. Базата се намира в Природен парк „Витоша”, в близост до връх Купена. Заетостта на базата е средно 160 дни в годината в периодите: януари - март  и  юни – юли, максималния брой посетители и персонал е средно 140 души. Базата има кухненски блок.

Достъпът до базата е трудeн, a преминаването е осъществимо единствено с високо-проходим транспорт през сухите месеци. Пътят за доставка на материали и оборудване за работа до хижата е горски без настилка, с участъци изровени от порой. Теренът за достъп е стръмен и опасен.

Каптажното съоръжение с резервоар е построено през 1976г и е разположено на 320 метра от базата върху стръмен скален терен с денивелация 58м над базата. Водопроводът захранващ базата е подземен стоманен Ф80 преминаващ през пресечен терен от каптажа до базата. След построяването няма информация същото да е редовно обслужвано и поддържано: Натрупани са огромен обем седименти, излужени от дренажните отвори и жили. Образувани са тинести утайки отделящи CO2, нарушена е в значителна степен целостта на замазката по стени и тавани, както и хидроизолационните й качества.

Няма подход за механизация до съществуващия каптаж и резервоар. Терена е силно пресечен със сериозен страничен наклон(200-300). Пресечен от дълбоки оврази със стръмни странични брегове, оводнени и заблатени дъна.

Целта на поръчката е спешно да се възстановят функциите на съществуващото съоръжение. Състояние на съоръжението: Компрометирана е хидроизолационната покривка на горната плоча (получени са десулфатизиращи накипни образувания от тавана, показващи нарушаване на конструктивната цялост на бетона. Наблюдава се оголена и частично корозирала армировка. През бетоновата плоча са проникнали корени на самозасадили се дървесни видове върху каптажа.

Състоянието на съществуващия водопровод от каптажа до хижата е лошо. Наблюдават се две повърхностни аварии едната от които с много сериозен дебит. Имайки предвид геоложката характеристика на терена са гарантирани скрити (подпочвени) аварии, които се дренират през съществуващите геоложки структури. Гарантирано е редуциране на активното сечение на тръбите в следствие на образуване на накипи и полипи по метала. Видими са неовладяни течове от бетоновите елементи на каптажа и съществуващия резервоар. Редуцирано е сечението на ненапорните присъединителни тръби от каптажа до резервоара в следствие на натрупани седименти и отложения. В сградата водата няма необходимото налягане и не достига до санитарните възли на последния етаж. Също така налягането на водата е толкова понижено, че миялната машина в кухненския блок не може да работи което създава проблем с изхранването на студентите. Вътре в сградата централния спирателен кран е повреден и не работи, няма как да бъде спряно водоподаването и при ставащите често пробиви на корозиралите тръби се наводнява сутерена.

Изградената през 1976 г. ограда за защита на вододайната зона е изцяло компрометирана: Счупени и паднали бетонови колове, изгнила и липсваща бодлива тел, липсват указателни табели.

Необходими СМР за възстановяване на нормалното функциониране на водопровода и другите прилежащи съоръжения:

Да се възстанови нормалното и ефективно функциониране на дренажното и каптажно съоръжение. Да се подмени съществуващата спирателна арматура и гравитачни връзки между каптажа и резервоара. Да се възстанови нарушената цименто пясъчна замазка. Да се изпълни повсеместна вътрешна хидроизолация на силикатна основа, включително изграждане на вертикални и хоризонтални холкери. Да се изгради изцяло нова преливно изпускателна система с нужния диаметър. Да се подмени съществуващия подземен стоманен водопровод Ф-2,5“, с нов Ф-90 PEND като се използва същото трасе. При подмяната водопровода да се оборудва с всички необходими съоръжения (опорни пети, въздушници и спирателна арматура). Да се осигури качество на водата за битови нужди съгласно Наредба N:РД-02-20-8 от 17.05.2013г.

Не се допуска изграждане на железобетонни конструкции, извън съществуващото съоръжение. Да се отстранят и извозят до съответното депо, всички строителни отпадъци и материали от мястото на работа.

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДЕЙНОСТИ, ВОДЕЩИ ДО НАРУШАВАНЕ И УВРЕЖДАНЕ НА ТРЕВНОТО ПОКРИТИЕ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА ДЕЙНОСТТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕМЕСТИ И ПОДДЪРЖА, БЕЗ ДА УВРЕЖДА, ТРЕВНИЯ ЧИМ С ГОРНИЯ ХУМУСЕН СЛОЙ И СЛЕД ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДА ДА ГО ПОСТАВИ ОБРАТНО, ВЪЗСТАНОВЯВАЙКИ ЕСТЕСТВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА СРЕДАТА.

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТА Е НЕОБХОДИМО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ДА СЪГЛАСУВА ДЕЙНОСТТА СИ С РИОСВ СОФИЯ И ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ

Гаранционно поддържане и безплатно експлоатационно обслужване за срок минимум до 31.12.2018.

# 1.4.2. Изисквания за каптиране и акумулиране на водите:

# 1.4.2.1. Без експлоатационни разходи, без необходимост от сезонно обслужване.

# 1.4.2.2. Да се гарантира 100 % изпълнение по показатели мътност и утайки, ежегодно доказани с протокол от оторизирана лаборатория.

# 1.4.2.3. Гарантирана дълготрайност на изходните материали с производствен сертификат за гаранция.

# 1.4.2.4. Сертификати на работниците и специализирания персонал: Сертификат за заварки полифузни, челни и екструдерни. Сертификат на лице - Надзор на описаните заварки. Диплом за завършено инженерно образование свързано с поръчката. Задължителна геодезична поддръжка за спазване на трасето и денивелацията на водопровода.

# 1.4.2.5. Да се осигури двустепенно сепариране на утайките на входящите дренажни води.

# 1.4.2.6. Да не се прекъсва водоподаването  към хижата по време на строителството.

# 1.4.2.7. Здравно медицински книжки на персонала, който е в пряк достъп до питейната вода (каптажа и резервоара). Спазване на санитарно-хигиените норми. Задължителни дезинфекционни мероприятия преди активно пускане на съоръженията в активна експлоатация (протокол), сертификат за използван дезинфектант.

# 1.4.2.8. Предварително да се изготви технологична схема, съпроводена със необходимите чертежи, обвързващи посочените съоръжения с местността (терена). Необходим е надлъжен профил, необходимия брой напречни профили и обяснителна записка. Съпроводени от сертификат за правоспособност.

II. ОБРАЗЦИ:

Към офертата участниците следва да представят попълнени, приложените по-долу образци:

Образец № 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата

списък

на документите, съдържащи се в офертата

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.”

| Наименование на участника |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Съдържание | Вид на документите |
| --- | --- | --- |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител) | оригинал |
|  | Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) | оригинал |
|  | Представяне на участник (Образец № 2) | оригинал |
|  | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и за валидност на офертата (образец №3) | оригинал |
|  | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №4) | оригинал |
|  | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП(образец №5) | оригинал |
|  | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец №6) | оригинал |
|  | Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари(образец №7) | оригинал |
|  | Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка(образец №8) | оригинал |
|  | Декларация за съгласие на подизпълнител(образец №9)(ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП | оригинал |
|  | Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт(образец №10) за всяко от предлаганите лица | оригинал |
|  | Техническо предложение (Образец № 11) | оригинал |
|  | Ценово предложение (Образец № 12) | оригинал |
|  | Договор в три екземпляра (Образец № 13) | оригинал |
|  | Протокол за извършен оглед (Образец № 14) | оригинал |
|  | Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 15) | оригинал |
|  | Доказателство за извършеното строителството за всяко от посочените в Списъка по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП | заверено копие |
|  | Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката (Образец № 16) | оригинал |
|  | Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (Образец № 17) | оригинал |
|  | Други документи (по преценка на участника) | оригинал или заверено копие |

……… август  2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 2. Представяне на участник

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

І. Информация за участника

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Законен представител на участника: (име, фамилия и длъжност) Начин на представляване съгласно документа за регистрация (заедно или поотделно, ако е приложимо) |  |
| Лице за контакти: (име, фамилия и длъжност) |  |
| Ел.-поща, телефон/факс |  |
| Банкова сметка на Изпълнителя, по която да бъде преведена сумата по договора и възстановена гаранцията за добро изпълнение на същия. (IBAN, BIC) |  |
| адрес за кореспонденция: (пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.) |  |

……… август  2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Образец № 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения  проект на договор и за валидност на офертата

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

и за валидност на офертата

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

- Срокът на валидност на офертата е до 30.08.2016 год.

- Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата.

- От името на представлявания от мен участник съм запознат с всички обстоятелства и условия на поръчката, ще спазвам условията на същата и приемам клаузите в проекта на договор за възлагане на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

1.1. Не съм признат/а за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна;

В случай, че декларатора е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, посочва това обстоятелство с попълването на т.1.2.

1.2. Признат/а съм за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. …………………………………от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, но съм реабилитиран считано от ………………….. година.

2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

3. Не съм участвал в подготовката за възлагане на поръчката и не е налице неравнопоставеност, нарушаване конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. Не съм представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. Не съм предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

………август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всички лица по чл.40, вр.чл.97, ал. 6 от ППЗОП, които представляват участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

### Образец № 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето):

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

| Задълженията по т. 1, буква „г“ е в размер на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (сума с цифри) |  | (сума с думи) |
| 2. Представляваният от мен участник, не участва като подизпълнител на друг участник, както и не е член на участник, който участва самостоятелно като обединение. 3. Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените от мен трети лица като за свои действия, бездействия и работа |  |  |  |

4. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от лице по чл.97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП, което представлява участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

### Образец № 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Лично аз съм/не съм свързано лице (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

Действителен собственик* на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл.3, ал.5 от Правилника за неговото прилагане, е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

| 1. |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (име, презиме, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и място на раждане |  |  |  | Гражданство |  |  |  |
| Постоянен адрес |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (име, презиме, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и място на раждане |  |  |  | Гражданство |  |  |  |
| Постоянен адрес |  |  |  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 8. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители в обществената поръчка по чл.66, ал.1 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

| Участникът |  |  |  |  |  | , който представлявам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ненужното се зачертава) |  |  |  |  |  |
| 2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование на подизпълнителя/ите) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на сто от |
| от общата стойност на поръчката, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | (дял в проценти) |  |  |  |  |  |
| - Участието на подизпълнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | ще бъде |  |  | на сто от |
|  |  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  | (дял в проценти) |  |  |  |
| общата стойност на поръчката. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участието на подизпълнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | ще бъде |  |  | на сто от |
|  |  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  | (дял в проценти) |  |  |  |
| общата стойност на поръчката. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подизпълнителят |  |  |  |  |  |  |  | ще изпълнява следните дейности: |  |  |  |  |
|  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание на дейностите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подизпълнителят |  |  |  |  |  |  |  | ще изпълнява следните дейности: |  |  |  |  |
|  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание на дейностите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Приемаме условията на възложителя относно използването на подизпълнители и се задължаваме да носим солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……… август 2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 9. Декларация за съгласие на подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие на подизпълнител по чл.66, ал.1, изр. 2 от ЗОП

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на подизпълнителя) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

| 1. В качеството ми на представляващ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование на подизпълнителя) |  |
| съм съгласен да участва като подизпълнител на |  |  |  |
|  |  |  | (наименование на подизпълнителя) |
| 2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните: |  |  |  |
| (описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя) |  |  |  |
| 3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. |  |  |  |
| 4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи: |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| (списък на приложените документи) |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 10. Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт

ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |  |
| данни по документ за самоличност |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |  |  |  |

ДЕКЛАРИРАМ:

| В случай, че участникът |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование на участника) |  |  |  |
| бъде избран за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“ |  |  |  |  |  |
| (позиция в екипа, напр. ръководител на екип) |  |  |
| 1. | Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката - до приемането й от възложителя. |  |  |  |  |
| 2. | Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на предмета на поръчката. |  |  |  |  |
| 3. | Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни. |  |  |  |  |
| 4. | Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника. |  |  |  |  |
| 5. | Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в нея. |  |  |  |  |
| 6. | Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на изпълнител като за свои действия, бездействия и работа |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 11. Техническо предложение

ДО

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

EИК 000 670 627

ТЕХНИЧЕСКО предложение

| От |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| със седалище |  |  |  |  |  | и адрес на управление |  |  |  |  |  |
| представлявано от |  |  |  |  |  |  | в качеството на |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (трите имена на представляващия) |  |  |  |  |  | (длъжност или друго качество) |  |
| тел. |  |  |  |  | факс |  | ел.-поща |  |  |  |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Запознах се с документацията за участие и условията на възложителя в обявената процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“, поради което

П Р Е Д Л А Г А М / ДЕКЛАРИРАМ

1. Да изпълня поръчката, съгласно техническата спецификация на Възложителя, както следва :

а) технологична схема, обвързана с конкретната теренна ситуация:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

б) организация за изпълнение на поръчката:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ще изпълня поръчката в срок до ………… (…………………………) календарни дни, считано от датата на регистриране на договора в деловодството на НСА „Васил Левски“.

3. Ще предоставя безплатно гаранционно поддържане и експлоатационно обслужване за срок  до 31.12.2018 г.

- Здравно медицински книжки на персонала, който е в пряк достъп до питейната вода (каптажа и резервоара).

- Задължителна геодезична поддръжка.

4. Прилагам следните документи:

…………………………………………………………………………………………………………..

5. За доказване на съответствие с изискванията на Възложителя съгласно техническите спецификации, прилагам следните мостри:

5.1. мостра в размер до 60 см. от две екструдерно челно заварени тръби с размер Ф-90 PEND

5.2. връзка на тръба PEND DU – 80 със спирателна арматура.

Настоящото техническо предложение е неразделна част от договор за „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

……… август  2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 12. Ценово предложение

ДО

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

EИК 000 670 627

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| От |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование на участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| със седалище |  |  |  |  |  | и адрес на управление |  |  |  |  |  |
| представлявано от |  |  |  |  |  |  | в качеството на |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (трите имена на представляващия) |  |  |  |  |  | (длъжност или друго качество) |  |
| тел. |  |  |  |  | факс |  | ел.-поща |  |  |  |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Запознах се с документацията за участие и условията на възложителя в обявената процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“, поради което

ПРЕДЛАГАМ

Да извърша СМР дейности, по техническата спецификация на Възложителя, срещу посочените цени в лева с включен ДДС, както следва:

| № | Наименование на СМР | м-ка | Коли- чество | Единична цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водопровод за битови нужди |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Временен водопровод Ф63 вкл. фитинги и укрепване | м | 350,00 |  |  |
| 1.2 | Изкоп с багер паяк в пресечен терен Н до 2 м | м | 320,00 |  |  |
| 1.3 | Изкоп ръчен за разкриване на съоръжения (трасе 20kV) | м | 8,00 |  |  |
| 1.4 | Изхвърляне на негабарити (морени) | м3 | 11,00 |  |  |
| 1.5 | Подравняване на дъно изкоп - ръчно | м | 320,00 |  |  |
| 1.6 | Временно "премостване на води" | бр | 2,00 |  |  |
| 1.7 | Доставка и монтаж на тръба Ф90 PEND (за битови нужди) | м | 350,00 |  |  |
| 1.8 | Детекторен проводник | м | 320,00 |  |  |
| 1.9 | Обратен насип ръчно (финна земна маса без камъни) Н до 0,4 м | м | 320,00 |  |  |
| 1.10 | Опорна пета против свличане - бетон вкл. фитинги | бр | 4,00 |  |  |
| 1.11 | Обратен насип - машинно с багер паяк | м | 320,00 |  |  |
| 1.12 | Уплътняване на обратен насип с механична трамбовка | мсм | 6,00 |  |  |
| 1.13 | Изработване на водохващане за улавяне на повърхностни води, скатни води,вкл. изкоп, бетон, утайник, изпускател и преливник | бр | 1,00 |  |  |
| 1.14 | Изграждане на противоерозионни прегради от чували със земни маси | бр | 10,00 |  |  |
| 1.15 | Рекултивация - ръчно | м | 320,00 |  |  |
| 1.16 | Подмяна на съществуващ, компроментиран СК 2" със СК DU80 вкл. прилежащи фланци, уплътнения, болтови връзки | бр | 1,00 |  |  |
| 1.17 | Пресвързване | бр | 1,00 |  |  |
| Обща цена за всички СМР дейности по т.1 |  |  |  |  |  |
| 2. Рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж на същуствуваща спирателна арматура и присъединителни търби | кг | 250,00 |  |  |
| 2.2 | Изграждане на нова присъединителна връзка към временен водопровод | бр | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Временен преливник | бр | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Почистване на седименти от резервоар и каптаж - ръчно | м3 | 8,00 |  |  |
| 2.5 | Хидравлично почистване на каптажни точки и каптажни жили | бр | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Премахване на компроментирано хидроизолац. покритие | м2 | 40,00 |  |  |
| 2.7 | Изкърпване на подкожушена замаска | м2 | 15,00 |  |  |
| 2.8 | Направа на холкери Ф100 - хоризонтални и вертикални | м | 40,00 |  |  |
| 2.9 | Разбиване и замонолитване на отвори с бетон за аншлуси | бр | 4,00 |  |  |
| 2.10 | Доставка и монтаж на поцинковани аншлуси Ф125 с упорни фланци | бр | 4,00 |  |  |
| 2.11 | Доставка и монтаж на спирателна арматура Ф125 | бр | 2,00 |  |  |
| 2.12 | Направа на хидроизолация по горна плоча на каптаж, вкл. замазка | м2 | 12,00 |  |  |
| 2.13 | Изработване на рамка, термоизолация и монтаж на същ. врата + заключване | бр | 1,00 |  |  |
| 2.14 | Изработване, доставка и монтаж на нов термоизолиран PPR капак за резервоара 1/1 м | бр | 1,00 |  |  |
| 2.15 | Доставка и мантаж дератизационна клапа Ф160 | бр | 1,00 |  |  |
| Обща цена за всички СМР дейности по т.2 |  |  |  |  |  |
| 3. Първичен утаител и буферен съд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изкоп с багер "паяк" в тежки скални почви. | мсм | 1,00 |  |  |
| 3.2 | Филц /фракция 10-25/ за дренажно легло. | м3 | 6,00 |  |  |
| 3.3 | Транспорт на филц - с. Железница до ПСУБ. | курс | 2,00 |  |  |
| 3.4 | Полагане на филц за дренаж - ръчно. | м3 | 6,00 |  |  |
| 3.5 | Изработване на първичен утаител с Q=8м3 DU 1600 вкл. дъно, усилване и оребряване PPND. | бр | 1,00 |  |  |
| 3.6 | Изработване на буферен съд с Q=12 м3 DU1600 PPND | бр | 1,00 |  |  |
| 3.7 | Транспорт на заготовки по точка 5 и т. 6 с. Железница - ПУСБ | курс | 3,00 |  |  |
| 3.8 | Монтаж на заготовки вкл. полифузни заварки и муфи | бр | 1,00 |  |  |
| 3.9 | Тежители | бр | 2,00 |  |  |
| 3.10 | Геотекстил вкл. полагане | м2 | 20,00 |  |  |
| 3.11 | Обратен насип - ръчно | м3 | 15,00 |  |  |
| 3.12 | Геодезическа поддръжка | бр | 1,00 |  |  |
| 3.13 | Хидравлична проба | бр | 1,00 |  |  |
| 3.14 | Рекултивация | м2 | 70,00 |  |  |
| 3.15 | Ел. агрегат | мсм | 5,00 |  |  |
| Обща цена за всички СМР дейности по т.3 |  |  |  |  |  |
| 4. Охранителна ограда L=250 м / H=1,8 м |  |  |  |  |  |
| 4. 1 | Тръбно-метални колове - само грундиране | бр | 100 |  |  |
| 4. 2 | Бодлива тел - поцинкована, вкл. транспорт | кг | 630 |  |  |
| 4. 3 | Предупредителни табели | бр | 8 |  |  |
| 4. 4 | Труд /бетониране на колове, опъване на бодлива тел, фиксиране/ | м | 250 |  |  |
| Обща цена за всички СМР дейности по т.4 |  |  |  |  |  |
| 5. | КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ОТ Т.1 ДО Т.4 ВКЛЮЧИТЕЛНО / ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ/ |  |  |  |  |
|  | Словом: |  |  |  | Цифром: |

Предлаганата цена, включително цените за отделните дейности, е крайна и окончателна цена за изпълнение на доставката. Цената включва всички разходи за пълното, срочно и качествено изпълнение на предмета на договора.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи. При несъответствие между предложените единични цени и крайната обща цена, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията ще преизчисли крайната обща цена в съответствие с единичните цени.

Настоящото ценово предложение е неразделна част от договор за „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

……… август  2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

Образец № 13. Договор

Д О Г О В О Р

Днес ..… август 2016 г., в град София, на основание чл.194 от ЗОП и след събрани оферти по реда на чл.187 от ЗОП, с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“, между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречено в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

___________________________________, ЕИК_______________, със седалище и адрес на управление ______________________________, представлявано от ______________________, в качеството си на _________________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение на свой риск и отговорност да извърши ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша, при условията и сроковете на този договор, Техническо и ценовo предложение (образец №11 и образец №12), неразделна част от договора.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.(1). Срокът за изпълнение на всички видове работи е определен в Техническото предложение на Изпълнителя, (образец №11), неразделна част от договора.

(2). Срокът на договора по отношение гаранционното обслужване е до 31.12.2018 г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изиска от изпълнителя да изпълни поръчката професионално и в съответствие с документацията за поръчката.

(2) Да не заплати изпълнената работа изцяло или частично и да иска отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на допуснатите от последния пропуски, несъответствия, отклонения от възложеното, грешки и други подобни при изпълнение на договора.

(3) Да откаже приемането на работата, в случай че открие съществени недостатъци, пропуски, дефекти и други подобни.

(4) Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, без да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на договора.

(6) Да не възлага за изпълнение работата предмет на този договор.

(7) Да спре работата на Изпълнителя, в случай, че констатира отклонение от възложеното, некачествено изпълнение или неизпълнение на дадени указания.

(8) Да прекрати договора и/или да не възлага за изпълнение работа по него, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.

(9) Да проверява доставените и вложени материали, като за сметка на Изпълнителя демонтира, развали, разруши и/или извърши друго действие, с оглед установяване на съответствието между одобрените с реално вложените материали и изпълнени работи.

(10) Да възлага на трето лице отказана, неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа. При констатиране на неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, възложителят писмено уведомява Изпълнителя. При условие че изпълнителят не предприеме необходимите действия в 3 дневен срок, възложителят информира изпълнителя, че работата ще бъде възложена на трето лице като разходите по нея ще бъдат за сметка на изпълнителя.

(11) В случай, че Изпълнителят е обединение, да иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в него лица.

(12) Да не възлага за изпълнение работата, в случай че Изпълнителя не е започнал работа до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на извеждане на този договор в деловодната система на Възложителя.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата налична информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на изпълнителя.

(2) Да осигури свободен достъп до мястото на работа на Изпълнителя за изпълнение на задълженията му по този договор.

(3) Да определи технически лица за свои представители, които да следят изпълнението на договора и  подписват необходимите документи.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по този договор при условията на чл.8 от този договор.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява договора с грижата на добър търговец и при спазване на договорните изисквания.

(2) За изпълнение на поръчката да осигури посоченият в Техническото предложение (Образец 11) експертен персонал, оборудване и механизация и материали.

(3) Да осигури за своя сметка извършването на всички дейности включени в предмета на договора.

(4) Да извършва ежедневно почистване и събиране  на отпадъците от обекта.

(5) Да изпълни поръчката качествено и в срок, при спазване на всички указания на Възложителя.

(6) Да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са настъпили вреди за НСА „Васил Левски”.

(7) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

(8) Да предоставя безплатно гаранционно обслужване на изпълнените работи за срок до 31.12.2018 г.  В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, следствие от работата на Изпълнителя, независимо от момента на установяването им.

(9) Да изпълнява всички заявени от Възложителя искания за гаранционно обслужване и ремонт, като се явява за оглед на дефект до 5 (пет) работни дни след писменото му уведомяване от Възложителя и да участва в съставяне на констативен протокол, в който да се ангажира с конкретен разумен срок за отстраняване на дефекта.

(10) Да транспортира за своя сметка, отговорност и на свой риск всички работници, материали, техника и други необходими за изпълнение на работата;

(11) Да не издава фактура и да не претендира за плащане на невъзложени и неизпълнени работи.

(12) Да представи сертификатите на производителите и декларация за съответствие на материалите.

(13) Да почисти и отстрани от обектите цялата своя ненужна механизация, излишните материали и/или отпадъци преди подписването на ППП по чл.7.1.

(14) Да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

(15) Да не се позовава на незнание и/или непознаване на терена за достъп и/или обекта, предмет на договора, с оглед евентуално неизпълнение и/или възникнали непредвидени работи.

(16) Да не допуска нерегламентирани разливи, замърсявания и увреждане на биологичното разнообразие на Природен парк „Витоша”. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(17) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки и недостатъци, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта.

(18) Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и посочените от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. Такива няма да бъдат допуснати до обекта предмет на работа.

(19) На горните условия трябва да отговарят и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

(20) В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

(21) Не се допускат дейности, водещи до нарушаване и увреждане на тревното покритие. изпълнителят на дейността е необходимо да премести и поддържа, без да уврежда, тревния чим с горния хумусен слой и след подмяната на водопровода да го постави обратно, възстановявайки естествения характер на средата.

(22) За извършване на ремонта е необходимо изпълнителят да съгласува дейността си с РИОСВ София и ОС земеделие София.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 7. (1) Приемане на изпълнението се удостоверява с отделни: Приемо-предавателен протокол (ППП), подписани без забележки от представителите на Възложителя.

(2) Протоколът за приети работи се подписва от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на обекта назначена от Ректора на НСА и представители на Изпълнителя.

(3) Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор е ас. Деян Тодоров - Мениджър ВУСБ „Проф.Иван Стайков“ .

(4) Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................

(5). Не се считат за приети работи, за които упълномощеният представител на Възложителят не се е разписал.

(6). Не се считат за приети работи, за които са входирани документи (протоколи, фактури и други) в деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Възложителят ще заплати на Изпълнителя общото възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер, посочен в Ценовото предложение (образец №12) неразделна част от този договор, по банкова сметка на Изпълнителя в лева, както следва:

1. аванс в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността в срок до 10 (десет) работни дни от датата на извеждане на договора в деловодството на Възложителя.

2. окончателно плащане в размер на 60 % (шестдесет процента) от стойността в срок до 20 (двадесет) работни дни, от датата на подписване без забележки на окончателния протокол по чл.7.1. от този договор и представяне на съответния изряден финансов документ.

(2) Не се допускат корекции на предложената цена, поради промяна на други елементи от нейното формиране (допълнително възникнали работи, допълнителен труд, доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н.), освен такива в полза на Възложителя.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.9.1. Настоящият договор се прекратява на 31.12.2018 г., в случай че през гаранционни срок възникне гаранционно събитие, срокът на договора се удължава до отстраняването му.

Чл.9.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 3 (три) дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя до Изпълнителя, през които дни последният следва да довърши и предаде на Възложителя започната работа, като дължи заплащане единствено на тази част от възложената работа, която може да бъде приета като завършена.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл. 10. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр. София, по реда на ГПК.

Чл.11. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За Възложителя: София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, deyan_todorov1@abv.bg и nsa.filipov@gmail.com

За Изпълнителя: ......................@.................................... Изпълнителят ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя. Същият е неразделна част от поръчка по реда на чл.187 от ЗОП с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ПРИЛОЖЕНИЯ: Ценово предложение (образец №12) и Техническо предложение (образец №11);

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проф. Пенчо Гешев, Ректор						……………………………….

Николинка Любенова - Гл. Счетоводител

инж. Ив.Филипов - Ръководител „Капитално строителство”

# Образец № 14. Протокол за извършен оглед

# Протокол за извършен оглед

за участие в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

Днес …… август 2016 г. между :

ас. Деян Тодоров, доктор – мениджър ПУСБ „проф. Иван Стайков“, 0893 396509, deyan_todorov1@abv.bg

и

долуподписаният ___________________________, в качеството си на _____________________ на дружество ____________________, ЕИК_________, тел/GSM _________, email: ___________________

Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето е извършил свободен оглед на обекта, предмет на поръчката и се е запознал с всички негови особености, включително и с достъпа до същия.

за НСА „Васил Левски“

Извършил огледа от името на кандидата:

________________________			________________________

подпис								подпис

### Образец № 15. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата

СПИСЪК

по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП

за извършено/и СМР на съоръжение от сходен тип (изпълнено на надморска височина над 1600 метра), намиращи се в трудно достъпни райони и защитена територия, като национален парк, природен парк и други подобни, изпълнено/и през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

| № | Предмет на договора и описание на изпълнените СМР | Дата на започване и дата на приключване на договора | Лице, за което са изпълнени СМР (възложител) | Качество, в което е изпълняван договора (изпълнител, участник в обединение или подизпълнител) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

За посочените СМР  изпълнени от нас, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, прилагаме следните доказателства за тяхното изпълнение:

- Удостоверения за добро изпълнение съгласно по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП:

……………………….

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

……… август  2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 16. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката

| Долуподписаният/ата |  |  |  |  | ЕГН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (трите имена на декларатора) |  |  |  |  |
| в качеството си на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |  |
|  | (наименование на участника/съдружника в обединение) |  |  |  |  |  |  |

в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

ДЕКЛАРИРАМ:

Разполагаме със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката

| Вид на инструментите/ съоръженията/ техническото оборудване | Технически характеристики | Основание за ползване от участника (собственост, наем, или др.) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. …… |  |  |
| 1.2. ……(добавете нужните редове) |  |  |
| 2.1. …… |  |  |
| 2.2. ……(добавете нужните редове) |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

……… август  2016 г. 							ДЕКЛАРАТОР:…………………………

(подпис, печат)

### Образец № 17. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата

СПИСЪК

по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП

на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицето/лицата за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.“

- Експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

| Длъжност на експерта |  |
| --- | --- |
| Име, презиме, фамилия на експерта |  |
| Образование и професионална квалификация Получени степен(и), квалификация, специалност или диплома(и) Учебно заведение година на дипломиране и номер на диплома |  |
| Продължителност на професионалния опит на лицето (в години) |  |
| Специфичен професионален опит Описание на извършваната работа по договори (проекти), които отговарят на изискванията към професионалния опит на съответния експерт |  |
| Документ за правоотношение на лицето с участника (№/дата) |  |
| Наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо |  |

| Длъжност на експерта |  |
| --- | --- |
| Име, презиме, фамилия на експерта |  |
| Образование и професионална квалификация Получени степен(и), квалификация, специалност или диплома(и) Учебно заведение година на дипломиране и номер на диплома |  |
| Продължителност на професионалния опит на лицето (в години) |  |
| Специфичен професионален опит Описание на извършваната работа по договори (проекти), които отговарят на изискванията към професионалния опит на съответния експерт |  |
| Документ за правоотношение на лицето с участника (№/дата) |  |
| Наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо |  |

| Длъжност на експерта |  |
| --- | --- |
| Име, презиме, фамилия на експерта |  |
| Образование, правоспособност и професионална квалификация Получени степен(и), квалификация, специалност или диплома(и) Учебно заведение година на дипломиране и номер на диплома Номер на удостоверение за юридическа правоспособност |  |
| Продължителност на професионалния опит на лицето (в години) |  |
| Специфичен професионален опит Описание на извършваната работа по договори (проекти), които отговарят на изискванията към професионалния опит на съответния експерт |  |
| Документ за правоотношение на лицето с участника (№/дата) |  |
| Наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо |  |

| Длъжност на експерта |  |
| --- | --- |
| Име, презиме, фамилия на експерта |  |
| Образование и професионална квалификация Получени степен(и), квалификация, специалност или диплома(и) Учебно заведение година на дипломиране и номер на диплома |  |
| Продължителност на професионалния опит на лицето (в години) |  |
| Специфичен професионален опит Описание на извършваната работа по договори (проекти), които отговарят на изискванията към професионалния опит на съответния експерт |  |
| Документ за правоотношение на лицето с участника (№/дата) |  |
| Наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо |  |

Забележка: Добавете толкова таблици, колкото са необходими, съобразно броя на експертите.

- През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти

Забележка: В случай, че се участва с лице, което не е на основен трудов договор с Изпълнителя, следва да се представи Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт - Образец № 10.

………. август  2016 г. 							УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)