Раздел III.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ :

3. Обособена позиция №3  „Ремонт на отоплителна инсталация на комплекс ЗСС”

1. Обекти предмет на строително - ремонтни работи са Закрити спортни съоръжения

Предвижда се извършване на ремонти свързани с отоплителната инсталация на комплекс ЗСС според финансовите ресурси и нуждите на Възложителя.

2. Подробните видове работи, които Изпълнителят следва да извърши, са както следва:

1. демонтаж на старата тръбна разводка.

2. сваляне на съществуващите чугунени радитори, промиване и качване отново.

3. окомплектоване с нова арматура, включително обезвъздушител и вентил (без термостат), на радиаторите.

4. подмяна на тръбната разводка с нови тръби от полипропилен армирани със стъклофибърна мрежа различни диаметри от Ф20 до ф75 по съществуващите трасета. Укрепване и изолиране на тръбите където е необходимо.

ВАЖНО: СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТАРИТЕ И НОВИТЕ ТРЪБИ ТРЯБВА ДА Е ПО ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР!

5. подмяна на спирателната и обезвъздушителната арматура

6. напълване и обезвъздушаване на системата

3. Изпълнителят следва да има професионален опит, обучен персонал и налична механизация за изпълнение най-малко на следните ремонтни строителни работи, посочени в Таблица 3:

4. Изисквания към материалите:

1. Полипропиленови тръби и фитинги

Описание: Тръба от полипропилен стабилизиран, за гореща вода, РN20, трислойна (PP-R), армирана с фибростъкло.

Свързващи части от полипропилен стабилизиран, РN20,

Предназначение: Готова за употреба тръба за отоплителна инсталация. В комбинация със свързващи части от същия материал.

Технически данни: тръби - БДС EN ISO 15874-1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO 15874-1:2013);

Дебелината на стените на тръбите по разновидности на напречното сечение в мм не трябва да е по-малка от:

Ф20х3,4; Ф25х4,2; Ф32x5,4; Ф40x6,7; Ф50x8,3; Ф63x10,5; Ф75х12,5

Опаковка: пакети с различен брой тръби според диаметъра и с дължина 4м.

Специфични изисквания: Да не се влага материал с видими повреди и драскотини по повърхността.

Технически данни: свързващи части - БДС EN ISO 15874-3:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013)

Таблица 3

| № | Наименование на строително ремонтната работа |
| --- | --- |
| 1 | Изпразване на отоплителна инсталация до 20 бр. отоплителни тела |
| 2 | Изпразване на отоплителна инсталация до 50 бр. отоплителни тела |
| 3 | Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 20 бр. отоплителни тела |
| 4 | Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 50 бр. отоплителни тела |
| 5 | Допълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване |
| 6 | Демонтаж на чугнен радиатор до 10 глидера |
| 7 | Демонтаж на чугнен радиатор до 20 глидера |
| 8 | Демонтаж на чугнен радиатор до 30 глидера |
| 9 | Демонтаж на чугнен радиатор над 30 глидера |
| 10 | Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 10 глидера |
| 11 | Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 20 глидера |
| 12 | Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 30 глидера |
| 13 | Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор над 30 глидера |
| 14 | Демонтаж на двупанелен радиатор с дължина до 1000 мм |
| 15 | Сваляне, промиване и качване на двупанелен радиатор с дължина до 1000 мм |
| 16 | Демонтаж на фитинги към радиатори ½", ¾", 1" и 1 ¼" |
| 17 | Доставка и монтаж на самостоятелни фитинги до 2 ½" |
| 18 | Направа връзка към стоманени тръби /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 2 ½" |
| 19 | Доставка и монтаж на преход ф20 - ½" |
| 20 | Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - ръчен |
| 21 | Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - автоматичен |
| 22 | Доставка и монтаж на ВНР м. ¾"- ж. ½" |
| 23 | Доставка и монтаж на ВНР м. 1 ¼"- ж. ½" |
| 24 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил, пpaв ½" или ъглов на 90° |
| 25 | Демонтаж на стоманени тръби ½" и ¾" в сгради |
| 26 | Демонтаж на стоманени тръби 1" и 1 ¼" в сгради |
| 27 | Демонтаж на стоманени тръби 1 ½" и 2" с изолация в сгради |
| 28 | Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф20 за гореща вода PN 20 |
| 29 | Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф25 за гореща вода PN 20 |
| 30 | Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф32 за гореща вода PN 20 |
| 31 | Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф40 за гореща вода PN 20 |
| 32 | Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф50 за гореща вода PN 20 |
| 33 | Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф63 за гореща вода PN 20 |
| 34 | Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф75 за гореща вода PN 20 |
| 35 | Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф20 |
| 36 | Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф25 |
| 37 | Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф32 |
| 38 | Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф40 |
| 39 | Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф50 |
| 40 | Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф63 |
| 41 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм |
| 42 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм |
| 43 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм |
| 44 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 40 мм |
| 45 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 50 мм |
| 46 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 63 мм |
| 47 | Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 75 мм |
| 48 | Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация (комплект от 2 броя тръби - подаваща и връщаща) над Ф32 |
| 49 | Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация ф20 - разводки за радиатори |
| 50 | Укрепване на вертикална отоплителна инсталация до ф32 включително |
| 51 | Запълване и замазване от двете страни на хоризонтални отвори за тръби до 20/20 см в тухлен зид |
| 52 | Запълване и замазване от двете cтрани на вертикални отвори за тръби до 20/20 см в бетон с дебелина 10-20 см |
| 53 | Изнасяне, натоварване и транспорт на строителни отпадаци на 25 км |