ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” - ПП Витоша”

1. Обща част

Сградата на планинската учебно спортна база (ПУСБ) « Проф Иван Стайков» е разположена на Връх Купена в природен парк  Витоша на надморска височина 1850м.

Достъпът до базата е от с. Железница по неподдържан и трудно проходим горски път, с дължина над 3 км и денивелация над 800 м, който може да се измине само с високопроходима техника.

Сградата е масивна четириетажна, строена през 80 те години на миналия век.

Има изградена парна отоплителна инсталация с топлоизточник пара от котел с нафтова горелка.

2. Описание на съществуващото положение

2.1. Съществуваща вътрешна отоплителна инсталация

Отоплителната в момента система е инсталация с топлоносител пара вода с параметри 110°С. Разпределителната тръбна мрежа е двутръбна с долно разпределение, монтирана по пода и тавана на сутерена.Тръбната мрежа е изпълнена от черни стоманени тръби.  Вертикалните щрангове са изпълнени от стоманени тръби, положени открито по стените, без топлинна изолация.

Монтираните отоплителни тела в сградата са глидерни чугунени радиатори с различна височина и различен модел.

Новата инсталация за топла вода за битови нужди - състои се от бойлер 1000 л в който водата се подгрява от водогрейния котел. Инсталацията захранва санитарните помещения в сградата.

2.2. Съществуващ водогреен котел

Като топлоизточник в сградата се използва Водогреен котел захранван с дизелово гориво и с горелка с мощност 180 kW. Котела е над 40 години, морално остарял и не постига проектните параметри.  Горелката е Cuenod 28  монтирана преди около 10 години и е в добро състояние, като се предвижда след ремонта същата да остане като резервна.

3. Техническо решение: Подмяна на съществуващата парна отоплителна инсталация с цялостното и демонтиране и монтиране на нейно място на нова двутръбна водно помпена отоплителна инсталация, отговаряща на съвременните изисквания за ефективност, икономичност и сигурна експлоатация.

На подмяна подлежат следните елементи  на инсталацията

- Нова вътрешна отоплителна инсталация на помещенията от полипропиленови тръби армирани – включително крепежи и фитинги.

- Нов водогреен котел на дизелово гориво с мощност 180kW .

- Нов бойлер за топла вода за битови нужди

- Нов разширителен съд , предпазна и регулиращи арматури

- Нови отоплителни тела - глидерни радиатори алуминиеви.

3.1. Вътрешна отоплителна инсталация

За осигуряване на необходимите парамери на микроклимата в помещенията се предвижда изграждане на отоплителна инсталация с радиатори. Топлоизточника ще бъде водогрейния котел. Съществуващото горивно стопанство се запазва без промяна.

Проектирана е водно-помпена отоплителна инсталация с параметри 60/40ºС, съгласно изискванията на Наредба 15 от 2005г . за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и Наредбата за нейното изменение и допълнение  от 2016г.

Тръбна мрежа да се изпълни от ППР  тръби, които се топлоизолират с изолация от микропореста гума. Вертикалните участъци да се изпълнят също от стоманена тръба без топлоизолация.

Отоплителнете тела са алуминиеви глидерни радиатори.

Обезвъздушаването на инсталацията се осъществява локално  с автоматични обезвъздушители  монтирани в техническото помещение  и на вертикалните щрангове.

Всички радиатори са оразмерени за открит монтаж. За всеки радиатор е предвиден радиаторен вентил с термоглава и секретен вентил за хидравлична настройка.

Пълненето на инсталацията с вода да става от водопроводната мрежа със спирателен кран и филтър. Поддържането на налягането в системата да се  осъществява от автоматична група за допълване ½” с манометър. Полипропиленови тръби със стъклофибърна вложка GFR PP-R за отоплителна инсталация.

Тръбите за отоплителната инсталация да са произведени от полипропилен рандом PP-R с вграден междинен стъклофибърен слой с диаметър в границите от 20 до 63 мм. Предимствата на този тип тръби са ниското линейно разширение; доброто поведение при високи температури за дълъг период от време; по-ниската топлопроводимост през стената на тръбата в сравнение със останалите PP-R тръби; по-малкото провисване при високи температури, което позволява укрепването да е на по-големи разстояния; гладката вътрешна повърхност, което намалява съпротивлението и позволява по-висока скорост на водната струя;  по нисък шум при работа и по-голяма устойчивост на абразия.  Технически характеристики на тръбите:  PN 20, Коеф. линейно разширение до 0,038 mm/(m oC).Тръбите да отговарят на стандарт EN 15874 или еквивалентен.

3.2. Водогреен  котел

В проекта се предвижда подмяна на стария котел за производство на топла вода  с нов:

• Тип на котела: чугунен, кондензационен, нискотемпературен, с минимум шест броя глидери от лят чугун, с голяма горивна камера, за запалване чрез свръхналягане,  с нафтова горелка включена в комплекта с вграден вентилатор, с автоматично управление включено в комплекта.

Диапазон на полезна мощност	Минимална/максимална   140 / 180 kW

Максимална работна температура 100°C.

Максимално работно налягане 4 bar.

КПД на котела да е ≥90% получено чрез използване на кондензационна технология за постигане на енергийна ефективност благодарение на  скритата топлина, получена при кондензирането на водните пари в димните газове.

• Да съответства на посочените стандарти или еквивалентни:

ТК-104 - Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи.

ICS  27.060.30 или еквивалентен - Котли и топлообменници и 77.140.75 или еквивалентен - Стоманени тръби.

БДС 10564:1972 или еквивалентен, Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Материали и заготовки. Изисквания към безшевни тръби от въглеродни (нелегирани) и легирани стомани, предназначени за работа при температура над 0 °С

• Уреда да притежава СЕ маркировка

• Уреда да е със стандартна ефективност: до 94% (Hi) / 89% (Hs) за оптимално използване на енергията

• Секциите на котела са изработени от дълготраен и устойчив на корозия чугун

• Горивната камера да е с оптимални размери

• Уреда да е така проектиран че да има пълно отваряне на чугунената вратата на котела на ляво или надясно, за да е лесен за почистване

• котела да е с  топлоизолация напълно оразмерена за избягване на топлинни загуби

• Покритието на корпуса да е с високо качество за лесно почистване

• Котела да е с размери Дължина 1200-1400/Ширина 750-1000/В 1000-1500mm и да е проектиран така, че да се достави разглобен на части за по лесен транспорт до обекта и внасяне в приземното котелно помещение без къртене на стени.

• Котела да е  лесен за монтаж

• Нафтовата горелка  да е напълно съвместима с предлагания котел. Горелката да е с мощност 150-330kW, ниво на защита мин  IP 41 с вентилатор, горивна помпа и блок автоматично управление; разход на гориво мин/макс 10 / 27 л/ч.

•  При транспортиране секциите на котела да са събрани в блок закрепени и обезопасени. Корпуса, управлението горелката и аксесоарите за монтаж, да  са със защитни опаковки.

• За всички работи (труд, материали, котел, радиатори и други) да бъде осигурена 5 (пет) години гаранция.

3.3. Бойлер

Бойлерът трябва да е за подово стоящ монтаж със специално износоустойчиво емайлово покритие на водосъдържателя, с две серпентина и електрически нагревател както и с механично и сигурно управление със следните технически характеристики:

Вместимост на водосъдържателя:	    1000л

Размери ширина/височина                              D1000 -1110mm;  h≥2000 - 2200mm;

Мощност на нагревателя                                 Nel.≥12kW / 400V / 50Hz -

Покритие на водосъдържателя:		    Циркониев емайл

Работно налягане на водосъдържателя:	    ≥ 6 бара

Брой серпентини 			   една;  площ  ≥ 2.5м2

Изолация на бойлера:			   ≥ 120мм

Енергиен клас:				   най-малко С

Аноден протектор:			   Да

Термометър:				   Да

Термостат:				   Да

Предпазен клапан:			   Да

В съответствие със стандарт за качество:	    ISO 9001:2008 или еквивалентен

Маркировка: 				CE маркировка

За уреда да бъде осигурена 5 години гаранция:					.

3.4. Мембранен затворен разширителен съд

Предназначението на уреда е да компенсира промененият обем на водата в затворената система, вследствие на температурни разлики.

Вместимост на разширителния съд  	200л

Монтаж: 				Подов вертикален монтаж на крака

Максимално работно налягане: 		8 bar

Фабрично налягане на напомпване на мембраната: 1,5 bar

Работен диапазон на температурата: 	0 / 100 oC

Размери ширина/височина                          Ф 600 mm /  1100 mm

Материал на корпуса: 			Стомана,

Материал на мембраната: 		SBR гума

Стандарт: 				(PED) 97/23/EC или еквивалентен

Маркировка: 				CE маркировка

За уреда да бъде осигурена 5 години гаранция:

3.5. Арматура за парно отопление

Циркулационните помпи

Технически параметри:

Напрежение 				230 V / 50-60 Hz

Moщност 				35/46/65 W

Дебит 					0,2 / 5 m3h

Mаксимално работно налягане		10 bar

Напор 					10 м

Работен диапазон на температурата: 	0 / 100 oC

Маркировка: 		CE маркировка

Трипътен вентил

Технически параметри:

Работен диапазон на температурата: 	0 / 130 oC

номинално налягане 			6-8 bar

Маркировка: 		CE маркировка

3.6. Алуминиеви радиатори за отопление

Характеристики:

глидери с височина H 500 и дебелина ≥ 8см !!!

високо топлоотдаване на всяко ребро

изключителна устойчивост на налягане

елегантен дизайн

покритие в бял цвят

Маркировка: 		CE маркировка

За уредите  да бъде осигурена 5 (пет)  години гаранция за спукване и корозия.

4. Извършване на цялостен основен ремонт на вентилационната инсталация на сградата, която е свързана с отоплителната инсталация, както и изграждане на нови инсталации, включително нагнентателна, съгласно проекта, с цел постигане на параметри за нормален микроклимат за целогодишна експлоатация на кухненския блок и санитарните помещения на сградата.

5. Изисквания към строително-ремонтните работи и  материалите:

• Всички материали трябва да са нови, без дефекти, първо качество, отговарящи на необходимите стандарти, придружени с Декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011.

• При извършване на строително ремонтни работи при евентуално пресичане с други съществуващи комуникации или извършване на работи в непосредствена близост до тях Изпълнителя трябва да се съобрази с тяхното наличие и да работи с нужното внимание, за да не ги прекъсне.

• В процеса на изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва да свежда до минимум негативните въздействия на строителните работи върху околната среда.

Настоящата спецификация е неразделна част от Документация за участие за възлагане на ОП с предмет: „Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” - ПП Витоша”.