Образец   Техническо предложение

До Национална спортна академия “Васил Левски”, EИК 000 670 627

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От____________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление _____________________________________________________________, представляван от _______________________________, в качеството на ___________________

Уважаеми господин Ректор,

- Запознах се с документацията за участие в поръчка с предмет „Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” - ПП Витоша” и в случай, че бъда избран за изпълнител:

1. Предлагам да изпълня поръчката, като ще използвам следните материали и оборудване, както следва:

| № | Минимални изисквания на Възложителя към материалите и оборудването, предмет на доставка и монтаж | Марка / Производител/ | Технически параметри на предлаганите от Участника материали и оборудване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полипропиленови тръби със стъклофибърна вложка GFR PP-R за отоплителна инсталация PN 20; SDR 6; Коеф. линейно разширение ≤0,038 mm/(m oC). Тръбите да отговарят на стандарт EN 15874 или еквивалент. диаметри от D20 до D63 |  |  |
| 2 | Водогреен котел чугунен, кондензационен, нискотемпературен, с минимум шест броя глидери от лят чугун, с голяма горивна камера, за запалване чрез свръхналягане, с нафтова горелка включена в комплекта с вграден вентилатор, с автоматично управление включено в комплекта. Полезна мощност Qh=140÷180kW; Максимална работна температура ≥100°C. Максимално работно налягане 4 bar. Дължина 1200-1400/Ширина 750-1000/В 1000-1500mm; Комплект с горелка за нафта с мощност 150-330kW, ниво на защита мин IP 41 с вентилатор, горивна помпа и блок автоматично управление; разход на гориво мин/макс 10 / 27 л/ч Маркировка на производителя: СЕ Гаранция мин 5 години |  |  |
| 3 | Бойлер подово стоящ; с водосъдържател 1000л емайлово покритие на водосъдържателя; с две серпентини с ел. нагревател Nel.≥12kW / 400V / 50Hz - механично и сигурно управление. Работно налягане 6 бара Брой серпентини - две, с площ ≥ 2.5м2 Изолация на бойлера 120мм Енергиен клас най-малко С С Аноден протектор, Термометър, Термостат, Предпазен клапан, Гаранция 5 години |  |  |
| 4 | Мембранен затворен разширителен съд с полезен обем 200 l |  |  |
| 5 | Топлообменник |  |  |
| 6 | Инверторни циркулационни помпи, топлоносител вода 60-40°C, |  |  |
| 7 | Трипътен смесителен вентил DN50, комплект с моторна задвижка - на метална тръба |  |  |
| 8 | Алуминиеви радиатори тип Al h 500 мм, окомплектовани в различни панели състоящи се от 6 до 23 броя глидера, комплект с ръчен обезвъздушител 1/2", тапа, секретен вентил 1/2"; радиаторен вентил с термоглава 1/2". |  |  |
| 9 | Алуминиеви радиатори тип Al h 800 мм, окомплектовани в различни панели състоящи се от 8 до 18 броя глидера, комплект с ръчен обезвъздушител 1/2", тапа, секретен вентил 1/2"; радиаторен вентил с термоглава 1/2". |  |  |
| 10 | Алуминиеви радиатори тип Al h 1800 мм, състоящи се от 8 броя глидера, комплект с ръчен обезвъздушител 1/2", тапа, секретен вентил 1/2"; радиаторен вентил с термоглава 1/2". |  |  |
| 9 | Алуминиева лира за баня 400W, комплект с ръчен обезвъздушител 1/2", тапа, секретен вентил 1/2"; радиаторен вентил с термоглава 1/2". |  |  |
| 10 | Вентилатор, смукателен, с изнесен двигател; висока работна температура - 120°C с дебит 3300m3/h; H=600Pa IP 54; монтиран в шумоизолиран вентилационен бокс 800x800x800 mm |  |  |
| 11 | Канален вентилатор с дебит 3000m3//h; H=250Pa ; Размери:700x400 mm; |  |  |

2. Ще изпълня поръчката в срок ..................... (до 90 календарни дни), считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо от Възложителя.

3. Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител, ще предоставя гаранционно поддържане на доставената и монтирана от представляваното от мен дружество/обединение отоплителна инсталация и вентилационна инсталация за срок 5 (пет) години; Гаранционното поддържане (труд/материали) ще бъде за моя сметка.

4. От името на представлявания от мен участник съм запознат с всички обстоятелства и условия на поръчката и декларирам, че ще спазвам условията на същата.

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Настоящото Техническо предложение е неразделна част от Договор за обществена поръчка с предмет: „Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” - ПП Витоша”.

гр.София						Участник:

……….2020 г.								подпис и печат